## Sheet1
رقم البند | اسم البند | المتطلب | التعريف حسب الكود السعودي | التوصيات | طريقة الإصلاح | التكلفة التقديرية (ريال) | متطلب
1 | جودة نوع الأفياش الكهربائية | تأكيد أن المنتج معتمد من هيئة المواصفات والمقاييس. | يجب أن تكون الأفياش معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO). | التحقق من وجود شعار الاعتماد SASO على الفيش أو عبوته. | استبدال الفيش غير المعتمد بآخر يحمل علامة الجودة. | 35
1 | جودة نوع الأفياش الكهربائية | تأكيد أن الفيش من النوع المقاوم للحريق (حراري). | يجب أن تتحمل المواد المستخدمة في تصنيع الفيش درجات حرارة التشغيل العالية حسب المواصفة IEC 60884. | شراء أفياش من مواد مقاومة للحرارة مثل البولي كربون. | استبدال الفيش العادي بآخر حراري. | 40
1 | جودة نوع الأفياش الكهربائية | تأكيد خلو الفيش من أي تلف أو تصدع. | أي تلف في الهيكل الخارجي للفيش يعرض المستخدم للخطر ولا يتوافق مع معايير السلامة. | الفحص البصري المنتظم واستبدال المتضرر. | استبدال الفيش التالف فورًا. | 30
1 | جودة نوع الأفياش الكهربائية | تأكيد أن الفيش مصنوع من مادة غير موصلة للكهرباء. | يجب تصنيع الغلاف الخارجي للفيش من مواد عازلة للكهرباء مثل البلاستيك الحراري. | تجنب استخدام أفياش معدنية أو مغلفة بمعدن غير معزول. | استبدال الفيش غير المعزول بآخر بمواد عازلة. | 30
2 | قدرة تحمل الأفياش الكهربائية | تأكد من أن الفيش يتحمل تيار 13 أمبير كحد أدنى. | يجب أن تتحمل الأفياش المنزلية تيارًا لا يقل عن 13 أمبير حسب المواصفة IEC 60884. | اختيار أفياش موضحة عليها القدرة أو الرجوع للمواصفة الفنية. | استبدال الفيش غير المطابق بآخر يتحمل التيار المطلوب. | 35
2 | قدرة تحمل الأفياش الكهربائية | عدم توصيل أجهزة عالية الحمل على أفياش غير مخصصة. | يمنع استخدام أفياش ذات قدرة منخفضة لتغذية سخانات أو مكيفات أو أجهزة عالية الاستهلاك. | تركيب دارات مخصصة للأحمال الكبيرة. | إعادة توزيع الحمل أو تركيب فيش مخصص وتحسين التوصيلات. | 90
2 | قدرة تحمل الأفياش الكهربائية | وجود حماية حرارية أو فيوز مدمج في بعض الأفياش. | يفضل استخدام أفياش ذات حماية مدمجة (فيوز داخلي) للأجهزة الحساسة. | استخدام أفياش ذكية أو ذات حماية. | استبدال الفيش بنوع مزود بحماية حرارية. | 45
2 | قدرة تحمل الأفياش الكهربائية | عدم وجود سخونة أو تغير لون على الفيش. | السخونة أو تغير اللون يدل على خلل في التحمل أو التوصيل وقد يؤدي إلى حريق. | فحص الفيش كل 6 أشهر وقياس درجة حرارته بعد الاستخدام. | استبدال الفيش وتعديل التوصيلة أو الحمل. | 40
3 | تركيب أسلاك الأفياش الكهربائية بالشكل السليم | توصيل الأسلاك في الأماكن المخصصة (L, N, E). | يجب أن يكون توصيل الأسلاك وفقًا للمواصفة IEC، حيث يتم توصيل السلك الحي (L) والمحايد (N) والأرضي (E) في أماكنها الصحيحة. | التحقق من مخطط التوصيل واتباع ترميز الألوان. | فصل التوصيلات غير الصحيحة وإعادة التوصيل بشكل سليم. | 60
3 | تركيب أسلاك الأفياش الكهربائية بالشكل السليم | عدم وجود أسلاك مفكوكة أو غير مشدودة. | الأسلاك غير المحكمة قد تؤدي إلى شرارة كهربائية أو حرارة مفرطة. | استخدام مفكات عزم لضبط الشد. | إعادة ربط الأسلاك والتأكد من تثبيتها بإحكام. | 45
3 | تركيب أسلاك الأفياش الكهربائية بالشكل السليم | تجنب تقشير السلك أكثر من اللازم. | يجب تقشير العازل بمقدار يكفي للربط فقط، مع بقاء العازل حتى حافة التوصيل. | استخدام أداة تقشير مع ضبط الطول بدقة. | إعادة قص السلك وتقشيره بطول مناسب وإعادة تركيبه. | 40
3 | تركيب أسلاك الأفياش الكهربائية بالشكل السليم | عدم تلامس الأسلاك المكشوفة داخل الفيش. | يجب التأكد من أن الأسلاك المعراة لا تلامس بعضها البعض أو الأجزاء المعدنية لتفادي التماس كهربائي. | فحص بصري باستخدام كشاف وإعادة تنظيم الأسلاك. | إعادة توزيع وربط الأسلاك بطريقة آمنة. | 50
4 | تغطية الأفياش الكهربائية الخارجية | وجود غطاء بلاستيكي أو مطاطي مقاوم للعوامل الجوية. | يجب أن تكون جميع الأفياش الخارجية محمية بأغطية مقاومة للماء والغبار حسب تصنيف IP المناسب (IP44 أو أعلى). | تركيب أغطية محكمة الإغلاق مصممة للاستعمال الخارجي. | تركيب غطاء مقاوم للعوامل الخارجية للأفياش المكشوفة. | 60
4 | تغطية الأفياش الكهربائية الخارجية | وجود مانع لتسرب الماء في الأطراف. | يجب تصميم الغطاء بحيث يمنع دخول الماء إلى الوصلة الكهربائية في جميع الظروف الجوية. | التحقق من وجود حلقات مطاطية مانعة للتسرب (Gasket). | استبدال الغطاء أو إضافة مانع تسرب مطاطي. | 45
4 | تغطية الأفياش الكهربائية الخارجية | أن يكون الغطاء قابل للإغلاق حتى أثناء الاستخدام. | يُفضل أن يسمح الغطاء باستخدام الفيش دون الحاجة لفتحه بالكامل، مع الحفاظ على الحماية. | تركيب أغطية ذات مفصلات مرنة تغلق على السلك. | استبدال الغطاء الحالي بغطاء مغلق مرن. | 55
4 | تغطية الأفياش الكهربائية الخارجية | الغطاء مثبت بإحكام وغير قابل للخلع بسهولة. | يجب تثبيت غطاء الفيش الخارجي بمسامير أو كلبسات قوية تمنع إزالته بسهولة. | فحص نقاط التثبيت والتأكد من سلامتها. | إعادة تثبيت الغطاء أو استبداله بنوع محكم. | 40
5 | جودة التشطيب حول الأفياش الكهربائية | عدم وجود فراغات أو تكسير حول الفيش. | يجب أن يكون محيط الفيش خاليًا من الشقوق أو الفراغات التي قد تسمح بدخول الغبار أو الرطوبة. | ملء الفجوات باستخدام معجون مخصص أو تغطيتها بإطار الفيش. | معالجة محيط الفيش بالجبس أو السيليكون وتثبيت الإطار بإحكام. | 35
5 | جودة التشطيب حول الأفياش الكهربائية | أن تكون التشطيبات نظيفة ومتناسقة مع لون الجدار. | ينبغي أن تكون المنطقة المحيطة بالفيش مطابقة لباقي الجدار من حيث اللون والتشطيب دون شوائب. | استخدام دهان مطابق أو معجون ناعم للتنعيم. | إعادة دهان أو تنعيم المنطقة حول الفيش. | 30
5 | جودة التشطيب حول الأفياش الكهربائية | عدم بروز الفيش عن مستوى الجدار بشكل مزعج. | يجب أن يكون الفيش بمستوى سطح الجدار أو بارزًا بشكل بسيط ضمن الحدود المسموح بها. | تركيب العلبة بشكل متوازن داخل الجدار قبل تركيب الفيش. | تعديل موضع العلبة أو استخدام إطار تغطية مناسب. | 40
5 | جودة التشطيب حول الأفياش الكهربائية | استخدام إطار (غطاء) للفيش يغطي محيطه بالكامل. | يفترض أن يغطي الإطار كامل محيط الفيش لإخفاء العيوب وتوفير حماية. | اختيار إطار متناسق مع حجم الفيش ولون الجدار. | تركيب أو استبدال الإطار بإطار مناسب يغطي الفتحة. | 25
6 | استقامة الأفياش الكهربائية أفقيًا | أن تكون الأفياش مثبتة بشكل مستقيم تمامًا دون ميلان. | يجب أن يتم تركيب الأفياش بمستوى أفقي دقيق وفق ميزان الماء لضمان جودة التشطيب وسهولة الاستخدام. | استخدام ميزان ماء أثناء تركيب الفيش لضبط الاستقامة. | فك الفيش وإعادة تثبيته بعد تعديل موضع العلبة. | 40
6 | استقامة الأفياش الكهربائية أفقيًا | أن يكون الفيش موازيًا للجدار دون انحراف للأمام أو الخلف. | يجب أن يكون الفيش مثبتًا بشكل محكم وموازي للجدار دون أي بروز أو انغماس غير طبيعي. | التحقق من عمق العلبة الكهربائية وتثبيت البراغي بشكل متساوٍ. | ضبط موضع العلبة أو تعديل البراغي لتثبيت الفيش بشكل صحيح. | 35
6 | استقامة الأفياش الكهربائية أفقيًا | تطابق ارتفاع الأفياش على الجدار في نفس الغرفة. | يجب أن تكون الأفياش على ارتفاع موحد ضمن نفس الفراغ لضمان المظهر المهني وسهولة الاستخدام. | القياس الدقيق لارتفاع كل فيش باستخدام شريط قياس قبل التثبيت. | إعادة تركيب الفيشات المخالفة لتتناسب مع الارتفاع الموحد. | 50
7 | تمديد سلك الكهرباء لفرن المطبخ بسلك 6 ملم | تأكيد استخدام سلك بقطر لا يقل عن 6 ملم لفرن المطبخ. | يجب تمديد دوائر التغذية الخاصة بالأجهزة الثقيلة مثل فرن المطبخ باستخدام أسلاك لا تقل عن 6 ملم² حسب الكود السعودي (SBC 401). | استخدام كابل نحاسي عالي الجودة بقطر 6 ملم كحد أدنى. | استبدال السلك الحالي بسلك 6 ملم وسحب الكابل الجديد من الطبلون حتى نقطة الفرن. | 150
7 | تمديد سلك الكهرباء لفرن المطبخ بسلك 6 ملم | السلك يجب أن يكون من نوع نحاسي معزول مقاوم للحرارة. | يشترط استخدام كابل نحاسي مع عازل مقاوم للحرارة ضمن المواصفات IEC 60227 أو ما يعادلها. | التحقق من نوعية السلك قبل التمديد والتأكد من وجود العلامات على الغلاف الخارجي. | استبدال الكابل بآخر معزول مقاوم للحرارة. | 120
7 | تمديد سلك الكهرباء لفرن المطبخ بسلك 6 ملم | توصيل السلك بلوحة التوزيع (الطبلون) مباشرة دون وصلات. | يفضل أن يكون سلك الأجهزة الحرارية متصلاً مباشرة بلوحة التوزيع بدون أي نقاط وصل لتقليل المخاطر. | سحب خط خاص للفرن من الطبلون باستخدام قاطع منفصل. | إعادة تمديد الكابل كاملاً وتوصيله بالطبلون مباشرة. | 180
8 | تمديد سلك التأريض لفيش الفرن | وجود سلك تأريض مخصص لفيش الفرن. | يجب أن يتم تأريض جميع الأفياش الخاصة بالأجهزة الكهربائية الحرارية، خاصة الفرن، لتفادي الصدمات الكهربائية، حسب متطلبات كود SBC 401. | فحص وجود سلك تأريض فعّال ومتصـل بنقطة التأريض الرئيسية. | تمديد سلك تأريض جديد من نقطة التأريض إلى الفيش وربطه بشكل سليم. | 90
8 | تمديد سلك التأريض لفيش الفرن | أن يكون السلك بقطر مناسب لا يقل عن 2.5 ملم. | يشترط أن يكون سلك التأريض بقطر يتناسب مع قدرة الجهاز الكهربائي، وغالبًا لا يقل عن 2.5 ملم². | استخدام سلك نحاسي معزول بقطر لا يقل عن المطلوب وربطه جيدًا. | استبدال السلك الحالي بسلك قطره 2.5 ملم أو أكثر. | 75
8 | تمديد سلك التأريض لفيش الفرن | توصيل سلك التأريض بلوحة الطبلون أو القضيب الأرضي. | يجب أن يتم ربط سلك التأريض إما بالقضيب الأرضي أو عن طريق لوحة التوزيع (الطبلون) لضمان التفريغ الآمن. | توصيله بنقطة التأريض الرسمية المعتمدة. | سحب السلك إلى نقطة الطبلون أو القضيب الأرضي وربطه بترتيب معتمد. | 110
9 | تمديد سلك الكهرباء للأفياش بسلك 4 ملم | التأكد من استخدام سلك 4 ملم² للأفياش المخصصة للأجهزة ذات الاستهلاك العالي. | يجب أن يتم استخدام كابل بقطر لا يقل عن 4 ملم² للأحمال التي تتجاوز 2000 واط حسب كود SBC 401. | الرجوع إلى مخطط الأحمال والتأكد من مطابقة القطر لمتطلبات الحمل. | استبدال الكابل الحالي بسلك 4 ملم من الطبلون إلى الفيش. | 130
9 | تمديد سلك الكهرباء للأفياش بسلك 4 ملم | أن يكون السلك من نوع نحاسي معزول مزدوج (حراري ومكانيكي). | ينبغي أن يتم التمديد باستخدام كابلات نحاسية معزولة بمادة PVC أو XLPE المقاومة للحرارة والاحتكاك. | استخدام كابل ذو غلاف مزدوج (حراري وميكانيكي). | استبدال الكابل الحالي بكابل معزول مزدوج من نوع معتمد. | 100
9 | تمديد سلك الكهرباء للأفياش بسلك 4 ملم | أن يكون الكابل خالي من الوصلات أو نقاط الربط غير المعتمدة. | تمديد الكابلات الكهربائية يجب أن يتم بخط مستمر بدون توصيلات وسطية إلا في صناديق التوصيل المخصصة. | فحص كامل طول السلك والتأكد من عدم وجود وصلات. | استبدال كامل الكابل بكابل مستمر وسحب جديد دون توصيلات. | 140
10 | تمديد سلك التأريض للأفياش بشكل عام | توفير سلك تأريض لكل فيش كهربائي. | يجب أن تحتوي جميع الأفياش على تأريض فعّال لحماية الأشخاص والممتلكات من الصدمات الكهربائية وفق كود SBC 401. | التأكد من توصيل سلك التأريض مع كل فيش وربطه جيدًا داخل العلبة. | تمديد سلك تأريض جديد من لوحة التوزيع إلى الفيش وتثبيته بإحكام. | 85
10 | تمديد سلك التأريض للأفياش بشكل عام | أن يكون سلك التأريض بقطر لا يقل عن 2.5 ملم. | يشترط استخدام سلك تأريض بقطر مناسب لا يقل عن 2.5 ملم² للمنافذ الكهربائية. | استخدام سلك نحاسي معزول مخصص للتأريض. | استبدال السلك غير المطابق بسلك بقطر 2.5 ملم أو أكثر. | 70
10 | تمديد سلك التأريض للأفياش بشكل عام | توصيل سلك التأريض بنقطة تأريض معتمدة ومستمرة. | ينبغي أن يكون سلك التأريض متصلاً بشكل دائم بنقطة تأريض رسمية ضمن شبكة التأريض العامة للمبنى. | فحص التوصيلات والربط مع القضيب الأرضي أو الطبلون. | ربط سلك التأريض مباشرة بنقطة تأريض معتمدة عبر توصيل دائم. | 95
11 | جودة ونوعية وحدات الإنارة | استخدام وحدات إنارة معتمدة وموثوقة. | يشترط أن تكون وحدات الإنارة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية والخليجية (SASO/GSO) لضمان السلامة والجودة. | التحقق من شهادة المطابقة وبلد المنشأ. | استبدال وحدات الإنارة غير المعتمدة بأخرى موثوقة تحمل شهادة مطابقة. | 95
11 | جودة ونوعية وحدات الإنارة | أن تكون الإضاءة مناسبة للغرض والمكان. | ينبغي أن يتناسب نوع وكمية الإضاءة مع طبيعة الفراغ المستخدم فيه، مثل الإضاءة البيضاء للمطابخ والإضاءة الدافئة لغرف النوم. | توزيع الإضاءة وفق الدليل الهندسي المعتمد. | استبدال نوع الإضاءة أو تعديل قوتها بما يتناسب مع الاستخدام. | 65
11 | جودة ونوعية وحدات الإنارة | أن تكون وحدات الإنارة مثبتة بإحكام وخالية من الاهتزاز. | يجب تثبيت وحدات الإنارة بشكل آمن لتفادي السقوط أو الاهتزاز الذي قد يسبب تلفًا أو خطرًا. | استخدام قواعد تثبيت قوية وفحص التثبيت النهائي. | إعادة تثبيت الوحدة بإحكام أو تغيير قاعدة التثبيت. | 50
12 | توزيع وحدات الإنارة على الفراغ | توزيع وحدات الإنارة بشكل متناسق داخل كل فراغ. | ينبغي توزيع وحدات الإنارة بطريقة تضمن التغطية الكافية للفراغ دون مناطق ظل، وفق المعايير الهندسية للإنارة (SBC 401 القسم الخاص بالإنارة). | مراعاة المسافات بين وحدات الإنارة وتناسبها مع مساحة الفراغ. | إعادة توزيع أو إضافة وحدات إنارة لتحقيق التوزيع المثالي. | 120
12 | توزيع وحدات الإنارة على الفراغ | التحكم في الإضاءة حسب الوظيفة (إضاءة عامة، موجهة، موضعية). | يشترط أن تحقق الإضاءة وظائف مختلفة حسب طبيعة الغرفة، مثل إضاءة عامة في الصالات وإضاءة موجهة في المكاتب. | استخدام مخطط إنارة يتضمن طبقات مختلفة (general/task/accent lighting). | تركيب وحدات إنارة إضافية أو تغيير توزيع الإضاءة لتحقيق الوظائف المطلوبة. | 140
12 | توزيع وحدات الإنارة على الفراغ | عدم تركيز وحدات الإنارة في طرف واحد من الفراغ. | يجب أن يتم توزيع وحدات الإنارة بحيث تكون متمركزة وموزعة لتغطية كامل المساحة بشكل متساوٍ. | تقييم توزيع الإضاءة في كل غرفة باستخدام أدوات القياس أو تقييم بصري دقيق. | إعادة توزيع أو نقل بعض وحدات الإنارة لتغطية المناطق الغير مضاءة. | 90
13 | ربط المفاتيح الكهربائية مع عناصرها المناسبة | كل مفتاح يجب أن يتحكم بالعنصر الصحيح (لمبة أو وحدة إنارة). | يجب ربط المفاتيح الكهربائية بوحدات الإنارة أو الأجهزة المرتبطة بها فقط، وتوضيح وظيفة كل مفتاح ضمن المخطط الكهربائي وفق SBC 401. | فحص وظائف المفاتيح والتأكد من تطابقها مع الخرائط. | إعادة توصيل الأسلاك بين المفاتيح والوحدات المستهدفة حسب المخطط. | 80
13 | ربط المفاتيح الكهربائية مع عناصرها المناسبة | عدم وجود مفاتيح غير عاملة أو غير مرتبطة. | لا يُسمح بوجود مفاتيح غير فعالة أو غير مربوطة بعناصر إنارة، ما لم تكن معدّة للتوسعة المستقبلية ومبيّنة بالمخطط. | اختبار كل مفتاح والتأكد من عمله الفعلي وربطه بوحدة محددة. | إزالة أو ربط المفتاح بعنصر إنارة واضح أو إزالته إن لم يكن مستخدمًا. | 60
13 | ربط المفاتيح الكهربائية مع عناصرها المناسبة | تجنب تكرار وظيفة نفس العنصر في أكثر من مفتاح. | يجب أن يكون التحكم في كل وحدة إنارة أو جهاز كهربائي من خلال مفتاح واحد فقط لتفادي الالتباس والتكرار. | تعديل توصيل المفاتيح المتكررة والتحكم الموحد في العنصر. | إلغاء التوصيلات المكررة وتثبيت خط تحكم واحد لكل عنصر. | 70
14 | تشغيل وحدات الإنارة | تعمل جميع وحدات الإنارة بشكل طبيعي عند تشغيل المفاتيح. | يجب اختبار تشغيل كل وحدة إنارة والتأكد من سلامة التشغيل والاستجابة للمفتاح المرتبط بها حسب كود SBC 401. | إجراء اختبار تشغيل بعد تركيب وحدات الإنارة وأثناء الفحص النهائي. | إصلاح الأسلاك أو استبدال المصابيح أو المفاتيح المعطوبة. | 55
14 | تشغيل وحدات الإنارة | عدم وجود رعشة أو وميض أثناء التشغيل. | يجب أن تكون وحدات الإنارة مستقرة دون ومضات أو تقطع في الإضاءة لتجنب المشاكل البصرية أو الكهربائية. | فحص جودة المصباح والمحول (Driver) والتأكد من ثبات الجهد الكهربائي. | استبدال مصدر الإضاءة أو المحول، وضبط توصيلات الكهرباء. | 65
14 | تشغيل وحدات الإنارة | سرعة استجابة الوحدة بعد الضغط على المفتاح. | ينبغي أن تعمل وحدات الإنارة فور الضغط على المفتاح دون تأخير غير مبرر. | فحص نظام التشغيل والدوائر الإلكترونية المرتبطة بالوحدة. | استبدال المفتاح أو الوحدة في حال التأخير الزائد. | 70
15 | جودة نوعية طبلون الكهرباء | أن يكون الطبلون مطابقًا للمواصفات القياسية السعودية. | يجب أن يكون الطبلون معتمدًا من SASO/GSO ومصنوعًا من مواد مقاومة للحريق والعوامل البيئية وفق SBC 401. | التحقق من شهادة المطابقة ومنشأ الطبلون ودرجة الحماية (IP). | استبدال الطبلون غير المطابق بطبلون معتمد. | 450
15 | جودة نوعية طبلون الكهرباء | احتواء الطبلون على قاطع رئيسي وقواطع فرعية منظمة. | يجب أن يشتمل الطبلون على قاطع رئيسي للتحكم الكامل، مع قواطع فرعية موزعة حسب الأحمال، وأن تكون موزعة بشكل واضح وميسر للصيانة. | التأكد من وضوح توزيع القواطع وسهولة التعرف على دوائرها. | إعادة تنظيم القواطع داخل الطبلون أو استبداله بنموذج منظم. | 320
15 | جودة نوعية طبلون الكهرباء | أن يكون الطبلون سهل الوصول وآمن الاستخدام. | يجب تركيب الطبلون في مكان يسهل الوصول إليه وخالٍ من العوائق، وعلى ارتفاع مناسب مع غطاء محكم للسلامة. | فحص موقع الطبلون وسلامة الباب والتوصيلات. | نقل الطبلون إلى مكان مناسب أو إصلاح الباب والتثبيت. | 280
16 | توزيع الأحمال على الطبلون بشكل متوازن | أن تكون الأحمال موزعة على القواطع بشكل متوازن لتقليل الضغط. | يشترط توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع بطريقة متوازنة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة أو الانقطاعات المتكررة، حسب كود SBC 401. | مراجعة جدول توزيع الأحمال وفحص تيارات التشغيل لكل قاطع. | إعادة توزيع التوصيلات داخل الطبلون بما يضمن التوازن في التيار الكهربائي. | 220
16 | توزيع الأحمال على الطبلون بشكل متوازن | عدم تحميل أي قاطع بأكثر من الحد المسموح به. | يجب أن لا تتجاوز الأحمال المتصلة بأي قاطع التيار الاسمي المصمم له لتفادي الأعطال الكهربائية والحرائق. | قياس التيار الكهربائي المتصل بكل قاطع ومقارنته بالتيار الاسمي الموصى به. | تقسيم الحمل الكهربائي بين أكثر من قاطع أو تغيير القاطع بآخر يتناسب مع الحمل. | 200
16 | توزيع الأحمال على الطبلون بشكل متوازن | توزيع الإنارة والمقابس والتكييف بشكل منفصل. | يُنصح بفصل دوائر الإنارة عن المقابس والتكييف لتسهيل الصيانة ولضمان استقرار الأداء الكهربائي. | مراجعة توزيع الدوائر حسب وظائف الأحمال. | فصل التوصيلات إلى دوائر مستقلة لكل نوع حمل. | 250
17 | وجود مفتاح حماية تسرب أرضي (RCD) | توفير مفتاح RCD لحماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية. | يشترط تركيب مفتاح RCD (Residual Current Device) لحماية الحياة من التسرب الأرضي ويجب ألا يتجاوز تيار التسرب 30mA حسب SBC 401. | تركيب RCD لكل مجموعة دوائر أو في الطبلون الرئيسي. | إضافة أو استبدال RCD غير فعال بجهاز معتمد. | 280
17 | وجود مفتاح حماية تسرب أرضي (RCD) | اختبار RCD بشكل دوري لضمان فعاليته. | ينبغي اختبار عمل RCD بانتظام للتأكد من استجابته في حالة التسرب الأرضي، ويجب أن يُظهر قطعًا فوريًا للتيار. | الضغط على زر الاختبار في RCD شهريًا. | استبدال RCD في حال عدم الاستجابة أو تلف الزر. | 90
17 | وجود مفتاح حماية تسرب أرضي (RCD) | توزيع RCD بطريقة تغطي جميع الدوائر ذات الخطورة (مياه، مطابخ، حمامات). | يجب أن يشمل نظام RCD الدوائر التي تغذي المناطق الرطبة مثل الحمامات والمطابخ لتفادي المخاطر. | مراجعة توزيع RCD وفصله حسب المناطق. | إضافة RCD منفصل لكل منطقة رطبة. | 320
18 | فصل دوائر التكييف عن باقي الأحمال | أن تكون التوصيلات الكهربائية الخاصة بأجهزة التكييف منفصلة عن باقي الأحمال. | يشترط فصل دوائر التكييف بوحدات مستقلة عن الإنارة والمقابس لضمان استقرار التيار وسهولة التحكم، حسب SBC 401. | تصميم دائرة كهربائية مستقلة لكل وحدة تكييف مع قاطع خاص بها. | فصل سلك التكييف عن الدائرة المشتركة وتوصيله بقاطع مخصص. | 260
18 | فصل دوائر التكييف عن باقي الأحمال | وجود قواطع منفصلة لوحدات التكييف في الطبلون. | يجب أن تُركب قواطع التكييف بشكل منفصل في الطبلون مع تسمية واضحة لتحديد موقع الوحدة. | وضع تسمية واضحة لكل قاطع خاص بالتكييف. | إعادة توزيع القواطع وتركيب مفاتيح مستقلة. | 180
18 | فصل دوائر التكييف عن باقي الأحمال |  | يجب أن تتوافق قدرة القاطع مع قدرة وحدة التكييف لتجنب فصل متكرر أو تلف القاطع. | مراجعة قدرة كل وحدة واختيار القاطع المناسب (مثلاً 20A أو 32A). | استبدال القاطع بآخر يتناسب مع الحمل الكهربائي للوحدة. | 90 | تحديد قدرة القاطع الكهربائي المناسب لكل وحدة تكييف.
19 | وجود تأريض للطبلون الرئيسي | وجود سلك تأريض مرتبط بالطبلون الرئيسي ومتصل بنقطة تأريض موثوقة. | يجب أن يحتوي الطبلون الرئيسي على تأريض فعّال يقلل من المخاطر الكهربائية ويضمن الحماية من التسربات، حسب SBC 401. | قياس مقاومة التأريض والتأكد من ارتباطه بجسم الطبلون وقطب أرضي. | تمديد سلك تأريض مناسب من الطبلون إلى قضيب تأريض مدفون. | 200
19 | وجود تأريض للطبلون الرئيسي | أن تكون مقاومة التأريض ضمن الحدود المسموح بها (أقل من 5 أوم). | تُعد مقاومة التأريض مقبولة إذا كانت أقل من 5 أوم حسب المواصفات القياسية، لضمان فعالية الحماية. | إجراء اختبار باستخدام جهاز مقاومة التأريض المعتمد. | تحسين نظام التأريض بإضافة قضبان تأريض إضافية أو تحسين التربة المحيطة. | 180
19 | وجود تأريض للطبلون الرئيسي | تأريض منفصل للطبلون عن خطوط النيوترال (Neutral). | يجب أن يكون نظام التأريض منفصلًا عن سلك النيوترال لتفادي الدوائر المرتدة والتي قد تسبب مخاطر. | مراجعة التوصيلات داخل الطبلون والتأكد من عزل الأرضي عن النيوترال. | إعادة تنظيم التوصيلات الداخلية وفصل التأريض عن النيوترال. | 150
20 | وجود تأريض لجميع الأفياش في الموقع | يجب أن تكون جميع الأفياش مزودة بخط تأريض فعال. | ينص SBC 401 على ضرورة تزويد كافة الأفياش بخط تأريض موصل بسلك نحاسي لا يقل عن 2.5 مم² لضمان سلامة المستخدم. | فحص جميع الأفياش باستخدام جهاز كشف التأريض. | تمديد سلك تأريض جديد إلى الأفياش غير المؤرضة وربطه بنظام التأريض العام. | 180
20 | وجود تأريض لجميع الأفياش في الموقع | عدم وجود فرق جهد بين التأريض والنيوترال. | يجب ألا يتجاوز فرق الجهد بين سلك التأريض وسلك النيوترال 2 فولت لتجنب المخاطر الكهربائية. | قياس فرق الجهد باستخدام جهاز قياس الفولت بين الطرفين. | تحسين نظام التأريض وتدعيم الربط الأرضي. | 100
20 | وجود تأريض لجميع الأفياش في الموقع | توصيل التأريض بشكل مستمر دون انقطاع بين الطبلون والأفياش. | ينبغي أن يكون سلك التأريض مستمر وغير مقطوع لضمان فعاليته في الحماية. | فحص التسلسل الكهربائي للخط الأرضي والتأكد من استمراريته. | استبدال أو إصلاح الأسلاك الأرضية المقطوعة أو غير المرتبطة. | 140
21 | تمديدات كهربائية عبر مواسير معتمدة | تمرير جميع الأسلاك الكهربائية داخل مواسير حماية معتمدة. | يجب تمرير التمديدات الكهربائية داخل مواسير PVC أو معدنية مقاومة للحرارة والضغط، حسب SBC 401 لضمان الحماية من التلف والاحتكاك. | استخدام مواسير معتمدة ذات سماكة مناسبة ومقاومة للحريق. | استبدال أو إعادة تمديد الأسلاك داخل مواسير جديدة مطابقة للمواصفات. | 250
21 | تمديدات كهربائية عبر مواسير معتمدة | عدم وجود تمديدات كهربائية مكشوفة. | يمنع منعًا باتًا وجود أي تمديد كهربائي مكشوف في الأسقف أو الجدران أو الأرضيات حسب كود SBC 401. | فحص مسارات الأسلاك وضمان تغطيتها التامة بالمواسير. | إخفاء التمديدات داخل المواسير أو القنوات المعتمدة. | 180
21 | تمديدات كهربائية عبر مواسير معتمدة | ثبات المواسير وعدم تحركها داخل الجدران أو الأسقف. | يجب تثبيت المواسير بشكل جيد لتجنب الاحتكاك بين السلك والماسورة، مما يؤدي إلى التلف. | فحص مدى ثبات المواسير في مواقعها. | إعادة التثبيت باستخدام كلبسات مناسبة أو إعادة قص الجدار وتثبيتها. | 200
22 | جودة التوصيل داخل العلب الكهربائية | أن تكون التوصيلات الكهربائية داخل العلب محكمة ومعزولة. | يشترط أن تكون التوصيلات الكهربائية داخل العلب معزولة بشكل جيد ومحكمة الربط باستخدام أدوات توصيل معتمدة لمنع التماس أو ارتفاع الحرارة. | فحص التوصيلات والتأكد من عدم وجود تفكك أو تماس بين الأسلاك. | إعادة توصيل الأسلاك باستخدام وصلات وعوازل معتمدة. | 120
22 | جودة التوصيل داخل العلب الكهربائية | عدم وجود أطراف أسلاك مكشوفة داخل العلبة. | يمنع بقاء أي جزء من الأسلاك مكشوفًا داخل العلبة لعدم التسبب في تماس كهربائي أو حريق. | التأكد من تغطية جميع الأسلاك المكشوفة بشريط عازل أو غلاف بلاستيكي. | قص الأطراف الزائدة وتغليفها جيدًا أو إعادة ترتيب الأسلاك. | 100
22 | جودة التوصيل داخل العلب الكهربائية | استخدام موصلات معتمدة للتوصيل بين الأسلاك. | يشترط استخدام connectors أو wago أو لحام حراري معتمد بدلاً من لف الأسلاك فقط لضمان جودة التوصيل. | فحص جميع العلب والتوصيلات والتأكد من نوع الموصل المستخدم. | استبدال الموصلات غير المعتمدة بموصلات معتمدة. | 150
23 | ترقيم العلب والطبلونات | ترقيم جميع العلب الكهربائية والطبلونات بشكل واضح. | يجب ترقيم جميع الطبلونات والعلب الكهربائية بأرقام أو رموز واضحة ومطابقة للمخططات لتسهيل أعمال الصيانة والتشغيل، حسب SBC 401. | استخدام ملصقات أو نقوش دائمة تحمل الرقم أو رمز الدائرة. | إضافة أو استبدال الترقيم باستخدام أدوات تعليم دائمة. | 80
23 | ترقيم العلب والطبلونات | مطابقة الترقيم مع مخطط الكهرباء المعتمد. | يشترط أن يتطابق ترقيم العلب والطبلونات في الموقع مع المخططات الكهربائية المعتمدة لتفادي الأخطاء التشغيلية. | مراجعة المخططات ومطابقة الترقيم فعليًا. | تعديل أرقام العلب أو تحديث المخطط لضمان المطابقة. | 70
23 | ترقيم العلب والطبلونات | أن تكون الملصقات مقاومة للرطوبة والحرارة. | يُفضل استخدام مواد ترقيم مقاومة للظروف البيئية لضمان بقاء العلامات واضحة لفترات طويلة. | اعتماد ملصقات أو لوحات ترقيم مقاومة للحرارة والرطوبة. | استبدال الملصقات الحالية بأخرى معتمدة. | 60
24 | مطابقة عدد الأفياش والمفاتيح للمخططات | مراجعة عدد الأفياش والمفاتيح الفعلية ومقارنتها بالمخططات المعتمدة. | يشترط أن يتوافق تنفيذ الأفياش والمفاتيح مع المخططات المعتمدة من المكتب الهندسي، لضمان الكفاءة والسلامة. | إجراء مطابقة ميدانية للمخطط وتنفيذ الموقع. | إضافة أو إزالة أو تعديل مواقع الأفياش حسب المخطط. | 120
24 | مطابقة عدد الأفياش والمفاتيح للمخططات | أن تكون مواقع الأفياش والمفاتيح وفق توزيع المخطط. | يتطلب SBC 401 أن تكون التوصيلات الكهربائية مطابقة لتوزيع المخطط من حيث الموقع والكمية. | مقارنة توزيع كل غرفة أو مساحة بالمخطط الهندسي. | إعادة توزيع بعض المفاتيح أو الأفياش أو تعديل مسار التوصيلات. | 180
24 | مطابقة عدد الأفياش والمفاتيح للمخططات | عدم وجود أفياش أو مفاتيح زائدة أو ناقصة. | أي زيادة أو نقص في عدد النقاط الكهربائية يعتبر مخالفة ويؤثر على توزيع الأحمال. | تحديث المخطط أو تعديل التنفيذ للمطابقة. | إزالة الزائد أو إضافة الناقص حسب اعتماد المكتب المصمم. | 150
25 | وجود مفتاح تحكم عام للكهرباء | وجود مفتاح رئيسي عام للكهرباء يمكن من خلاله فصل التيار عن الوحدة السكنية بالكامل. | ينص SBC 401 على ضرورة تركيب قاطع رئيسي للتحكم في التيار الكهربائي عند مدخل الوحدة لسهولة العزل في حالات الطوارئ. | تركيب مفتاح رئيسي واضح وسهل الوصول عند مدخل الوحدة. | إضافة قاطع رئيسي بقدرة مناسبة وربطه بالطبلون. | 250
25 | وجود مفتاح تحكم عام للكهرباء | سهولة الوصول إلى المفتاح الرئيسي. | يجب أن يكون موقع المفتاح الرئيسي في مكان يسهل الوصول إليه عند الطوارئ ولا يكون مخفيًا أو بعيدًا. | تثبيت القاطع في منطقة مكشوفة بالقرب من مدخل الوحدة. | نقل موقع القاطع أو تركيبه بمكان مناسب. | 180
25 | وجود مفتاح تحكم عام للكهرباء | أن يكون القاطع الرئيسي بقدرة مناسبة لحمل الوحدة. | يجب أن تتناسب قدرة القاطع الرئيسي مع إجمالي الأحمال الكهربائية للوحدة لضمان الحماية. | حساب الأحمال الكهربائية للوحدة واختيار قاطع رئيسي مناسب (مثلاً 63A أو 100A). | استبدال القاطع بقاطع بقدرة أكبر أو أقل حسب الحاجة. | 200
26 | مفاتيح تحكم للإنارة عند المدخل | وجود مفاتيح تحكم للإنارة الخارجية عند مدخل الوحدة. | يجب أن تحتوي كل وحدة سكنية على مفاتيح إنارة خارجية في موقع يسهل الوصول إليه، وخاصة عند المداخل، وذلك حسب SBC 401. | تثبيت مفاتيح الإنارة الخارجية بجوار باب الدخول الرئيسي. | تمديد خط كهربائي من لوحة التوزيع وتركيب مفتاح إنارة في المكان المناسب. | 120
26 | مفاتيح تحكم للإنارة عند المدخل | وجود مفاتيح تحكم للإنارة الداخلية عند المدخل. | تشترط كودات البناء أن تكون الإنارة الداخلية قابلة للتحكم من مواقع يسهل الوصول إليها وخاصة عند الدخول والخروج. | تثبيت المفاتيح في أماكن منطقية مثل مداخل الصالات أو الممرات. | تركيب مفتاح جديد أو تعديل التوصيلات القائمة لتشمل مدخل الوحدة. | 100
26 | مفاتيح تحكم للإنارة عند المدخل | سهولة الوصول إلى المفاتيح دون عوائق. | يجب أن تكون المفاتيح في ارتفاع مناسب (عادة 1.2 - 1.4 م من الأرض) وأن تكون خالية من العوائق. | التأكد من أن المفاتيح ليست خلف الأبواب أو الأثاث. | نقل المفتاح إلى موقع مناسب أو إزالة العوائق. | 80
27 | مفتاح إنارة خارجي بحساس ضوء أو تايمر | تركيب مفتاح تحكم للإنارة الخارجية مزود بحساس ضوء أو مؤقت زمني. | يشجع SBC 401 على استخدام أنظمة التحكم الذكية مثل الحساسات الضوئية أو المؤقتات لتوفير الطاقة وضمان الإنارة عند الحاجة فقط. | استخدام حساس ضوء تلقائي أو مؤقت زمني لضبط أوقات تشغيل الإنارة الخارجية. | تركيب حساس ضوء أو تايمر كهربائي متصل بخط الإنارة الخارجية. | 180
27 | مفتاح إنارة خارجي بحساس ضوء أو تايمر | أن يكون الحساس مثبتًا في مكان مكشوف لاستشعار الإضاءة المحيطة. | يتطلب أن يكون حساس الإضاءة في موقع مكشوف لضمان الاستجابة الدقيقة لتغيرات الضوء. | تركيب الحساس في الجدار الخارجي أو السقف بعيدًا عن الظلال الدائمة. | إعادة تثبيت الحساس في موقع مناسب أو تغيير زاوية الالتقاط. | 100
27 | مفتاح إنارة خارجي بحساس ضوء أو تايمر | أن يكون الحساس أو التايمر مبرمجًا بشكل صحيح. | يجب برمجة الحساس أو التايمر لتوفير الإنارة خلال الفترة الليلية فقط لتوفير الطاقة. | فحص توقيت التشغيل والإطفاء وضبطه حسب الحاجة. | إعادة برمجة التايمر أو الحساس باستخدام دليل المصنع. | 70
28 | مفاتيح تحكم مستقلة للمراوح | توفر مفتاح مستقل لكل مروحة سقف. | يشترط الكود السعودي (SBC 401) أن تكون المراوح مزودة بمفاتيح تشغيل مستقلة عن الإنارة لضمان التحكم الكامل وتوفير الطاقة. | التأكد من وجود مفتاح تشغيل منفصل لكل مروحة وعدم ربطها مع مفاتيح الإنارة. | إضافة مفتاح جديد لكل مروحة مع تمديد دائرة مستقلة. | 150
28 | مفاتيح تحكم مستقلة للمراوح | تركيب المفاتيح في مواقع يسهل الوصول إليها. | يجب أن تكون المفاتيح في مستوى ارتفاع مناسب وسهل الوصول إليه لتوفير الراحة وسرعة التحكم. | تركيب المفاتيح بجوار مفاتيح الإنارة في مكان منطقي. | نقل أو إعادة تثبيت المفتاح في موقع مناسب. | 90
28 | مفاتيح تحكم مستقلة للمراوح | سلامة التوصيلات الخاصة بالمروحة. | يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية للمروحة محمية وآمنة وتفي بمتطلبات الكود من حيث العزل والحماية. | فحص التوصيلات وضمان عدم وجود تماس أو ضعف في الربط. | إعادة توصيل الأسلاك باستخدام وصلات معزولة ومعتمدة. | 110